Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Киясовское»  муниципального образования  «Киясовский район» Удмуртской Республики

на 2015-2020 годы и на плановый период до 2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киясовское» на 2015-2020 и на плановый период до 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 3012.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - статьи 26 п.12.1 . Устава муниципального образования «Киясовское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Киясовское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Киясовское» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Киясовское», организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Руководитель программы | Глава муниципального образования «Киясовское» |
| Основные цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киясовское» 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киясовское» 3.Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Киясовское», создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Киясовское» 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 6. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 7. Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 8. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2015-2020гг. 2-ой этап 2021-2022 гг. |
| Основные направления программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения - развитие системы теплоснабжения и водоснабжения; - развитие, реконструкция и модернизация систем электроснабжения - развитие и строительство систем газоснабжения -реконструкция и модернизация систем уличного освещения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киясовское». Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологической обстановки муниципального образования «Киясовское». Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения муниципального образования «Киясовское». Развитие системы водоснабжения и водоотведения: -развитие систем водоснабжения, водоотведения; -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения: - снижения уровня потерь в системах теплоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Экология: - повышение экологической безопасности в поселении; -организация и вывоз твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Киясовское»; - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Киясовское». |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Киясовское» на 2015 -2020 и на период до 2022 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2021 годы", в соответствии со статьи 26 п. 12.1. Устава муниципального образования «Киясовское».

1.Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов сбора, вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Киясовское», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Киясовское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ инфраструктурного комплекса муниципального образования «Киясовское» по развитию систем коммунальной системы. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Выполнение мероприятий Программы отвечает интересам жителей муниципального образования «Киясовское» и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующих систем электро-,тепло- и водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем что, муниципальное образование «Киясовское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для Потребителей и внебюджетных источников.

2.Общие сведения о муниципальном образовании «Киясовское» Киясовского района

Административный центр района МО «Киясовское» – с. Киясово – расположен в 65 км от г. Ижевск и в 50 км от г. Сарапул.

Киясовское сельское поселение расположено в центральной части Киясовского района Удмуртской Республики, имеет общие границы со всеми муниципальными образованиями района, кроме МО «Ермолаевское»: на севере и северо-западе – с МО «Подгорновское», на северо-востоке – с МО «Первомайское», на западе – с МО «Карамас-Пельгинскре», на юге и юго-востоке – с МО «Ильдибаевское», а также небольшими участками на юго-западе – с МО «Мушаковское» и на востоке.

Муниципальное образование объединяет 3 населенных пункта с общей численностью населения  3258 человека (по состоянию на 01.01.2015г.)

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 3258 |
| село Киясово | 3147 |
| Деревня Игрово | 66 |
| Деревня Санниково | 45 |

Жилой фонд, всего — 72,71 тыс. кв.м., в том числе многоквартирные дома — 27,76 тыс.кв.м. (253 ед.), дома блокированной застройки – 24,29 тыс. кв.м (237 ед.)., индивидуальные дома — 44,95    тыс.кв.м (824 ед.). За 2014 год по муниципальному образованию «Киясовское»   введены в строй 10 индивидуальных жилых дома и 7 многоквартирных дома общей  площадью 1148,9 м2.

Ввод жилья на перспективу – индивидуальное строительство.

Крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования «Киясовское» нет.

На территории поселения расположено агропредприятие - СПК «Киясовское» и крестьянско-фермерские хозяйства.

Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством.

Личные подсобные хозяйства занимаются в основном животноводством, возделыванием картофеля и овощных культур.

Социальная сфера муниципального образования «Киясовское» представлена : 1 средней общеобразовательной школой, 2 детскими садами, Киясовской районной больницей, Районным домом культуры, районной и поселенческой Администрациями и другими объектами социального назначения.

На территории муниципального образования размещены 1 кладбище традиционного захоронения, 1 площадка временного накопления отходов.

3.Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Киясовские РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Киясово» с трансформаторами 2х25 МВА, фидеры № 1, № 7, № 10 и № 16.

Средний коэффициент загрузки трансформаторов по фидерам центра питания, обслуживающих МО «Киясовское» составляет не более 35%

По территории МО «Киясовское» проходят:

- ВЛ-110 кВ ПС Подгорная — ПС Киясово протяженностью трассы 3,2 км.

- ВЛ-110 кВ ПС Киясово — ПС Юрино протяженностью трассы 7,4 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Киясово — ПС Яжбахтино протяженностью трассы 6,8 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Киясово — ПС Ильдибаево протяженностью трассы 6,6 км.

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 51,5 км.

Резервирование  фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях.

Средняя потребляемая мощность для фидеров ПС «Киясово», обслуживающих населенные пункты МО «Киясовское»- 2906 кВт

Надежность электроснабжения населенных пунктов МО «Киясовское» обеспечивается установкой двух трансформаторов единичной мощностью 25 МВА на ПС «Киясово».

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

Средний удельный расход на 1 чел. составляет 1855 кВт*час.чел.в год

Электрические нагрузки для нового жилищного строительства определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки») по удельным показателям.

Расчетом учтены фактический и прогнозируемый приросты нагрузок на шинах 10 кВ центров питания по данным филиала ОАО «Удмуртэнерго».

Сводная таблица новых электрических нагрузок МО «Киясовское»

| №№ п/п | Наименование объектов | Электричекая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 350 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | 170 |  |
| Итого по МО «Киясовское» на 1 очередь |  | 520 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 308 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | - |  |
| Итого по МО «Киясовское» на расчетный срок |  | 308 |  |

Дополнительная нагрузка на фидеры с учетом нового строительства на конец расчетного срока составит 828 кВт

Количество КТП, установленная мощность трансформаторов и коэффициент загрузки фидеров в зоне действия центра питания, обслуживающих МО «Киясовское» с учетом нового строительства сведены в таблицу

| ПС 110/35/10 кВ «Киясово» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № фидера | Количество КТП, шт. | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Примечание |
| Фидер №1 | 20+3 | 5375+660 |  |
| Фидер №16 | 27+3 | 6370+1300 |  |
| Фидер № 7 | 1 | 63 |  |
| Фидер № 10 | 1 | 400 |  |
| Итого: | 55 | 14168 |  |

Общая установленная мощность трансформаторов КТП — 14168 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 9634 кВт

Суммарная активная мощность потребителей МО «Киясовское» с учетом нового строительства- 2906+520+308=3734 кВт

Суммарный резерв  мощности КТП составит 5900 кВт или 61 %.

При численности населения МО «Киясовское» на конец 2022г (1 очередь)- 3470 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(2906+520)/3470х2170 =2142  кВт*час.чел. в год

Таким образом, покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Киясовское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и  на расчетный срок будет  существующая ПС  110/35/10 «Киясово» фидеры №1, №16, № 7 и №10.

3.2Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения с. Киясово являются 4 газовых котельных Первомайского МУПП "Коммун-сервис". Все котельные с резервным угольным топливом. Тепловые сети в двухтрубном исполнении. Характеристики существующих котельных :

| Котельная | Тип и марка котлов / количество | Вид топлива |  | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Присоеди-ненная тепловая нагрузка, Гкал/час | Свободная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное | Резервное |  |  |  |
| «Центральная» | КВ-1,25 Г 3 котла | Природный газ | Уголь | 3,75 | 1,98 | 1,82 |
| «Школьная» | КВ-0,4 Гс 2 котла | Природный газ | Уголь | 0,8 | 0,567 | 0,233 |
| ЦРБ | КВГ-500 3 котла | Природный газ | Уголь | 1,5 | 1,43 | 0,07 |
| Дет.сада №1 | BAKSI-1400IN 2 котла | Природный газ | Уголь | 0,076 | 0,0554 | 0,0206 |

Объем отапливаемых строительных фондов, подключенных к котельным МО «Киясовское» составляет:

- к котельной «Центральная»,- 106275 м3;

- к котельной «Школьная»- 26230м3;

- к котельной ЦРБ - 23715м3;

- к котельной детского сада №1 - 1875м3

Для регулирования отпуска тепловой энергии от котельной используется качественное регулирование - по температурному графику 95-70ºС. Горячее водоснабжение от котельных отсутствует.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется строительство новых объектов: физкультурно-оздоровительный центр (ФОК), бассейн, церковь, баня, детский сад №3. В связи с новым строительством предусматривается увеличение теплопотребления.

Требуется строительство 2 новых блочно-модульных котельных для теплоснабжения здания ФОКа и бани и детского сада №3

Перспективные расходы основного вида топлива новых объектов:

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Вид основного топлива | Годовой расход условного топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОК, баня | 0,83 | Газ | 420,0 |
| Д/сад №3 | 0,163 | Газ | 77,0 |

Предложения по строительству и реконструкции котельных.

| Котельная | Свободная мощность котельной Гкал/час | Объекты перспектив-ного подключения | Перспективная мощность, Гкал/час | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,82 | Бассейн | 0,7 | 1. Подключение отопления и вентиляции здания бассейна от существующего вывода котельной «Центральная»; 2. Для горячего водоснабжения дополнительная установка водогрейного котла в существующей котельной. Наличие площадей и техническая возможность обеспечивается без реконструкции строительных конструкций здания. |
| Котельная «Школьная» | 0,233 | Церковь | 0,05 | Возможно подключение здания к существующей тепловой сети от существующей котельной без увеличения диаметров. Ввиду отсутствия потребности в горячем водоснабжении, срезка температурного графика от котельной не потребуется. |
|  |  | Баня, ФОК | 0,6+0,23 | Ввиду отсутствия резервных мощностей на котельной «Школьная» потребуется: - строительство новой блочно-модульной котельной, пристроенной к зданию бани; - строительство тепловых сетей в 4-х трубном исполнении (с учетом ГВС) от котельной до здания ФОК |
| Котельная ЦРБ | 0,07 | - | 0,07 | Необходимо восстановление горячего водоснабжения здания стационара с заменой существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии |
| Котельная Д/сада №1 | 0,0206 | - | - | - |
| Котельная Д/сада №3 | 0,2 | Д/сад №3 | 0,163 | Строительство новой собственной блочно-модульной котельной |

На реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо предусмотреть инвестиции в составе Проектов.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети от котельных с. Киясово до потребителей тепловой энергии в удовлетворительном состоянии. Прокладка тепловых сетей подземная, частично выполнена в надземном исполнении. Изоляция участков существующих трубопроводов в наземном исполнении  разрушена. Тепловые потери на участках теплосети составляют до 40%.

Для подключения новых потребителей требуется строительство новых тепловых сетей .

Требуется выполнить:

- частичную перекладку участков тепловых сетей,  проходящей наземно, с заменой 100% трубопроводов. Прокладку выполнить в подземном исполнении с применением высокоэффективной тепловой изоляции;

- замену тепловой изоляции на участке тепловых сетей с. Киясово проходящей наземно от котельной вдоль здания детской школы искусств до ответвления на школу;

- строительство новых тепловых сетей до новых объектов в подземном исполнении с применением высокоэффективной тепловой изоляции.

| Диаметр участка тепловой сети, Ду мм | Протяженность для замены изоляции, м | Протяженность для перекладки, м | Новое строительство, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |
| 200 | 550,0 | - |  |
| 100 | 310,0 | - |  |
| 80 | 70,0 | - |  |
| 50 | 50,0 | - |  |
| Т1, Т2 =100, Т3=50, Т4=40 |  |  | 150,0 – прокладка подземная, от сущ. котельной до здания бассейна |
| Котельная «Школьная» |  |  |  |
| 100 | 125,0 | 70,0 |  |
| 80 | 172,0 | - |  |
| 65 | 290,0 | - |  |
| 50 | 420,0 | - |  |
| Т1, Т2 =32, |  |  | 20,0 - прокладка подземная, от существующей тепловой камеры до здания церкви |
| Т1, Т2 =65, Т3=50, Т4=40 |  |  | 150,0 – прокладка подземная, от перспективной блочно-модульной котельной бани до здания ФОК. |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| 100 | 100,0 |  |  |
| 65 | 210,0 |  |  |
| 50 | 351,0 |  |  |
| 32 |  |  | 53,0–подземная прокладка вновь трубопроводов ГВС к зданию стационара (с демонтажом вышедших из строя трубопроводов ГВС) |
| 25 |  |  |  |
| Котельная детского сада №1 |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная детского сада №3 (новое строительство) |  |  |  |
| 50 |  |  | 30,0 - подземная прокладка вновь трубопроводов от собственной котельной до здания д/сада |

3.3 Водоснабжение.

Муниципальное образование объединяет 3 населённых пункта: село Киясово, деревни Игрово и Санниково. Источником водоснабжения в с. Киясово, д. Санниково и Игрово являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни.

На территории указанных населенных пунктов расположены 22 действующих артезианских скважин, 15 водонапорных башен, водопроводные сети протяженностью 23,3 км. В указанных населенных пунктах более 90% домов подключена к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

В основном все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Киясовское», обслуживаются Первомайским МУПП «Коммун-сервис»,  объекты сельхозназначения снабжаются водой СПК «Киясовское».

Скважины, расположенные в одном населенном пункте, как правило, закольцованы, но, в основном, для равномерного распределения нагрузки на каждую скважину работают в автономном режиме. В крупных сельских населенных пунктах насосы работают в автоматическом режиме.

Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице:

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | строительство новой артскважины с. Киясово, | 2017 | 3000,00 |
| 2 | строительство сетей водопровода в Северо-Восточном микрорайоне (L=2400,0 м) с. Киясово | 2015-2017 | 22000,00 |
| 3 | замена существующих сетей водопровода (L=14000,0 м) с. Киясово | 2016-2025 | 14000,00 |
| 4 | замена существующих сетей водопровода д. Игрово и Санниково (L=3140,0 м) | 2016-2025 | 3140,00 |
| 5 | строительство сетей водопровода в проектируемой застройке (L=12200,0 м) с. Киясово | 2020-2025 | Согласно проектно-сметной документации |
| 6 | строительство сетей водопровода в существующей застройке (L=1500,0 м) с. Киясово | 2016-2020 | 1500,00 |
| 7 | строительство артскважин и водонапорных башен для проектируемой застройки (3 шт.); | 2016-2020 | В составе проекта строительства сетей водопровода |
| 8 | строительство сетей водопровода в проектируемой застройке д. Игрово и Санниково (L=525 м.) | 2016-2025 | 550,00 |

Развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

3.4 Водоотведение.

Централизованная система водоотведения на территории с.Киясово существует от здания школы (ул.Советская) с дальнейшим поступлением стоков в существующую канализационную насосную станцию (КНС) и далее на существующие очистные сооружения.

Обслуживание централизованной системы канализации производит Первомайское МУПП «Коммун-сервис», которая передана предприятию в оперативное управление (Постановление Администрации МО «Киясовский район» от 20.07.2012 №607). Мощность локальных очистных сооружений составляет 50 м3 в сутки. В очистные сооружения поступают сточные воды Киясовской СОШ, здания отделения Полиции, а также осуществляется слив сточных вод ассенизаторскими машинами в КНС. Объем поступления сточных вод в сутки составляет 24,1 м3 в сутки. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории «Хозяйственно-бытовые стоки». Протяженность канализационных сетей 2160 м. Очистные сооружения загружены на 48,2%. Метод очистки биологический (аэротенк), УФ-обеззараживание. Стоки в течение года поступают равномерно. Годовой объем поступления сточных вод составляет 7,2 тыс. м3.

В неканализованных  районах с. Киясово и  остальных населенных пунктах муниципального образования «Киясовское» сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба – накопители.

Перспективы развития централизованной системы водоотведения МО «Киясовское»:

1. В настоящее время канализационные стоки от 20-ти двухквартирных жилых домов, по ул.Мира и Молодежная, поступают в существующие сети канализации с дальнейшим отводом стоков в существующий выгреб (необходима реконструкция выгреба), с дальнейшей откачкой и транспортировкой на очистные сооружения. На перспективу планируется установка насосной станции и дальнейшее присоединение коллекторов к существующим очистным сооружениям, расположенным в южной части села за ул. Ломоносова. Балансы сточных вод и стоимость работ будут рассчитываться при составлении Проекта.

2. На перспективу в с. Киясово планируется строительство Физкультурно- оздоровительного комплекса (ФОК). Сточные воды ФОК отводятся во внутриплощадочные сети с последующим отводом на существующие локальные очистные сооружения. К проектируемым сетям канализации предусматривается возможность подключения жилых домов по адресам:

- пер. Северный, 9 (18-ти квартирный дом, 90 жильцов);

- пер. Северный, 7 (8-ми квартирный дом, 40 жильцов);

- пер. Северный, 6 и 4 (12-ти квартирные дома, 120 жильцов);

- ул. Центральная ( 5 индивидуальных жилых домов, 25 жителей).

Балансы сточных вод и стоимость работ будут рассчитываться при составлении Проекта.

Существующее положение - канализационные стоки от 8, 12, 18-ти квартирных жилых домов по пер. Северному отводятся в существующие выгреба (4 выгреба), с дальнейшей откачкой и транспортировкой на очистные сооружения.

3. Планируется так же присоединить здания БУЗ «Киясовская районная больница» к существующей системе водоотведения. Балансы сточных вод и стоимость работ будут рассчитываться при составлении Проекта.

Централизованной системы водоотведения от частной жилой застройки в с.Киясово, д. Санниково и Игрово не имеется. Сточные воды поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

На перспективу следует запланировать строительство канализационных коллекторов по ул. 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная Никифорова, микрорайона Северо-Восточный.

С развитием новой зоны индивидуальной застройки в с.Киясово и д.Игрово предлагается предусмотреть в зоне индивидуальной застройки выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами на сливную станцию очистных сооружений с.Киясово.

3.5 Газоснабжение.

Газоснабжение муниципального образования «Киясовское» Киясовского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Киясовское» является газораспределительная станция (ГРС), расположенная около села Старая Монья колхоза «Искра» Малопургинского района .

Максимальная часовая проектная производительность ГРС – 11,0 тыс м3/час.

Схема газоснабжения принята тупиковая, многоступенчатая:

Большая часть населения МО «Киясовское» газифицирована (938 домовладений на 1.01.2015 г, что составляет 87% от всех домовладений поселения), остальное население для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует дрова, уголь, а также сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах.

Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, пищеприготовления, подогрева горячей воды.

Дальнейшее развитие межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов будет выполняться в рамках ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов Удмуртской Республики на 2016 — 2018 годы» и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения района.

Строительство газовых сетей позволит перевести индивидуальную жилую застройку населенных пунктов со сжиженного газа на сетевой.

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Киясовское»:

1. Строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов.

2. Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей с. Киясово.

3. Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь, дрова).

4. Газификацию д. Санниково

В соответствии с генпланом газоснабжение с.Киясово, д.Санниково, д.Игрово будет осуществляться от газопроводов высокого давления II категории, с понижением давления газа с высокого до низкого через газорегуляторные пункты.

3.6 Экология.

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На уровне поселения муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов.

В сельском поселении не имеется  объектов санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, при проведении  месячника по  благоустройству, а также специализированной организацией.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для муниципального образования «Киясовское».

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения поселения в части санитарной очистки поселения относятся несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории.

Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

4.Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Главы Администрации и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Киясовского сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит  предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям

5.Механизм реализации программы.

Администрация  сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение предоставления  сведений по составлению проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- представляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию муниципального образования «Киясовский район».

6.Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Киясовского сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств республиканского и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета;

-привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

-привлечения средств внебюджетных источников;

-создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

-доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.